## PŘEHLED
PŘEHLED
část |  | Finanční objem za část bez DPH(tis.) | Finanční objem za část včt DPH(tis.)
B | OSVĚTLENÍ A ELEKTROINSTALACE | 0 | 0
|  | 0 | 0

## OSVĚTLENÍ A ELEKTROINSTALACE
Příloha č. 1B - Osvětlení - dodávka svítidel a realizace elektroinstalace i demontáže stávajícího osvětlení
Položka k dodání | Specifikace | ks | cena za jednotku bez DPH | celková cena bez DPH | cena za jednotku včetně DPH | celková cena včetně DPH
Realizace výměny osvětlení tříd | Velikost učeben – 900 x 705 cm, 870 x 705 cm, 300 x 705 cm, Orientace oken na jih. Požadavky na nové osvětlení úsporná LED svítidla usazená co nejblíže stropu, osazení svítidly, rovnoměrnost osvětlení, udržovaná osvětlenost, výkon a svítivost bude řešeno dodavatelem podle parametrů odpovídajících vyhlášce 410/2005 Sb., a platným normám pro školní třídy (hlavně ČSN EN 12464-1, ČSN 730580, ČSN 360020). školní Tabule bude umístěna ve dvou větších učebnách ve středu severní strany. Rozsah prací Demontování stávajících zářivkových závěsných svítidel, provedení elektroinstalace pro osvětlení ve třech učebnách. Instalace nového osvětlení včetně elektroinstalace v lištách na betonovém stropu. Ovládání nových svítidel bude napojeno na stávající světelné obvody, které jsou vyvedeny na stropě, rozvod po stropu vodičem CYKY 3Jx1,5 mm2 v lištových krabicích, Doplňující poznámky zadavatele pro realizace osvětlění: Jako technický podklad budou sloužit přiložené půdorysy předmětných místností. Na elektroinstalační práce není nutné ohlášení ani povolení stavby. Při provádění elektroinstalačních prací je nutné dodržovat předpisy a vyhlášky týkající se zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyhlášky ITI, ČSN 34 31 00, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54. Před uvedením do provozu a během provozu musí být vypracovány revize ve lhůtách dle ČSN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
hodnota v Kč CELKEM včetně DPH |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B4: Lenovo: měly by zde být přiloženy půdorysy učeben